УДК: 539.3:534.1

НЕЛИНЕЙНЫЕ АЭРОУПРУГИЕ КОЛЕБАНИЯ
И ГАЛОПИРОВАНИЕ ПРОВОДА С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ В ПРОЛЁТЕ ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Данилин А.Н., Шклярчук Ф.Н.

ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия

ФГБОУ ВПО Московский авиационный институт (государственный технический университет), г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Рассматривается нелинейная задача о пространственных аероупругих колебаниях провода с обледенением, подвешенного на гирляндах изоляторов в пролёте воздушной линии электропередачи (ВЛ) [1-5]. Считается, что колебания провода происходят относительно некоторого начального прогиба (провисания), вызванного действием гравитации и ветрового потока. Сила натяжения провода определяется квадратичной зависимостью от поперечных перемещений и считается постоянной по длине пролёта.

Поперечные перемещения и угол закручивания сечений провода представляются
в виде рядов по синусам, зависящих от целого параметра, определяющего число полуволн в пролёте. В качестве обобщенных перемещений принимаются параметры отклонений концов провода и коэффициенты тригонометрических разложений.

Аэродинамические нагрузки, действующие на колеблющийся провод
с обледенением, определяются с использованием обычных квазистационарных формул для подъемной силы, сопротивления и момента в зависимости от возмущенного угла атаки.

В работе получены общие уравнения движения провода в обобщенных координат
с учётом нелинейностей упругих, инерционных и аэродинамических сил. Кроме того, получены линеаризованные уравнения малых аэроупругих колебаний относительно статического положения равновесия. Последние уравнения позволяют определить критическую скорость ветра, вызывающего флаттер провода с обледенением.

В качестве примера вычислена критическая скорость флаттера провода
с равномерным обледенением и с закреплёнными концами.

Ключевые слова: провод воздушной линии электропередачи; гололёд; нелинейные колебания; галопирование; метод Ритца; линеаризованные уравнения; флаттер

NONLINEAR AEROELASTIC VIBRATIONS AND GALLOPING OF ICED

CONDUCTOR IN THE OVERHEAD POWER LINE SPAN

Danilin A.N., Shklyarchuk F.N.

Institute of Applied Mechanics of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Moscow Aviation Institute, Moscow, Russia

SUMMARY

Nonlinear problem of spatial aeroelastic vibrations of iced conductor, suspended
on moving insulator strings is considered [1-5]. It is assumed that the vibrations occur relative to the initial deflection caused by gravity and wind flow. The conductor tensile strain
is determined by quadratic approximation in dependence on its transverse displacements and
is considered constant as well.

The displacements and angles of twisting of the conductor at its ends as well
as the coefficients of the expansions of these functions in sine series with integer number of loops per span are considered as generalized coordinates.

The aerodynamic loads acting on the vibrating iced conductor are determined using
the conventional quasi-steady formulas for the lift, drag and moment in dependence
on the disturbed angle of attack.

We obtained general equations of the conductor motion in the generalized coordinates with nonlinear elastic, inertial and aerodynamic forces, and in addition the linearized equations for small aeroelastic vibrations around the static equilibrium position. The latter equations allow determining the critical speed of the conductor flutter.

As examples we fulfilled calculations of the critical flutter speed of the conductor
with uniform icing. Influence of the non-linearities and some parameters on the conductor behavior was estimated.

Key words: conductor of overhead transmission line; ice accretion; nonlinear oscillations; galloping; Ritz method; linearized equations; flutter

ВВЕДЕНИЕ

Колебания проводов разделают на три условные группы. Одну из них образуют эоловы вибрации, которые возбуждаются в натянутых проводах ветровым потоком [6-9].

Эоловы вибрации обычно наблюдаются при относительно слабом ветре
и отсутствии на проводах обледенения (гололёда) с образованием стоячих волн, главным образом в окрестности вертикальной плоскости с частотами примерно
от 5 до 100 Гц. Скорость ветра при возникновении вибрации может колебаться
от 0,5-0,8 до 3-8 м/с. Колебания возбуждаются из-за срыва воздушного потока
за проводом в виде вихревых дорожек [10].

Другим видом колебаний являются колебания проводов расщеплённых фаз, вызываемые действием аэродинамического следа. Такие колебания часто называются субколебаниями. Математическое описание аэродинамики фазных проводов сложнее и даётся с разной степенью приближения в многочисленных работах (см., например, [11-15]).

Необходимым условием для возникновения субколебаний является наличие двух проводов, расположенных приблизительно в одной горизонтальной плоскости поблизости друг от друга. При ветре, направленном под углом близким к 90° к линии ВЛ, один провод располагается в аэродинамическом следе другого. Изменения аэродинамической подъемной силы и лобового сопротивления приводят к неустойчивому состоянию заднего по потоку ветра провода, который начинает колебаться. Колебания являются самовозбуждающимися и развиваются с собственной или близкой к ней частотой скорее, чем с частотой возбуждающей силы. В этом отношении такие колебания подобны «пляске» проводов
и отличаются от вибрации.

Третью группу представляют низкочастотные колебания с большой амплитудой и большой длиной волны. Такое явление называется пляской проводов (галопированием), которая возникает при сочетании устойчивого ветра с обледенением (гололёдо-изморозевым отложением или гололёдом)
при скоростях ветра 5-20 м/с и направлении чаще под углом 30-70º к оси линии [1-5 и др.]. Гололёд обычно откладывается с наветренной стороны провода. Если гололёдное отложение имеет несимметричную форму относительно оси провода (рис. 1), то поворот провода приводит к изменению воздействующей на него подъемной силы, а это может стать причиной флаттерных колебаний провода
в вертикальной плоскости.

Рис. 1. Гололёд на проводе ВЛ

В отличие от вибрации пляска характеризуется малой частотой, большой амплитудой колебаний и большой длиной волны. На проводах, как и при вибрации, образуются стоячие волны, когда длина полуволны становится кратной длине пролёта. В условиях пляски мощность, переданная от ветрового потока проводу, оказывается во много раз больше, чем мощность при эоловой вибрации. Амплитуда пляски может приближаться к стреле провеса провода и даже превышать её. Поэтому, при пляске возникают значительные динамические усилия в проводе,  линейной арматуре и в траверсах опор.  Последствия пляски могут быть катастрофическими и приводить к выходу ВЛ из работы
на длительное время.

Исследованию пляски посвящены многочисленные работы. В 1932 г. Ден-Хартогом было выполнено исследование колебаний профиля в форме полукруга
с одной степенью свободы [16]. В результате им было получено необходимое условие возникновения галопирования, зависящее только от аэродинамических характеристик профиля. Впоследствии было показано, что это условие является достаточным для колебаний поперёк потока при отсутствии внутреннего демпфирования [3]. В дальнейшем были разработаны различными авторами другие модели, в том числе на основе метода конечных элементов и с использованием лицензированных вычислительных комплексов. В настоящей работе предлагается новый подход, основанный на представлениях искомых переменных в виде тригонометрических рядов, коэффициенты которых образуют группу обобщенных координат задачи [17].

1. ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СООТНОШЕНИЯ

Рассматривается провод в пролёте ВЛ, шарнирно подвешенный по концам к опорам в узлах 0, 1 через гирлянды изоляторов, как это показано на рис.1. Гирлянды изоляторов считаются абсолютно жесткими стержнями, обладающими моментами инерции.

Рис.1.	Провод в пролёте ВЛ длиной l, подвешенный по концам к опорам через гирлянды изоляторов.

Пусть  – длина провода в пролёте при нормальной температуре,
а  – длина пролёта (расстояние между узлами креплений изоляторов к опорам). Тогда начальное удлинение провода без учёта упругой деформации равно

,									(1)

где  – приращение температуры относительно её нормального значения,
 – коэффициент линейного расширения. Это удлинение реализуется в свободном провисании провода под действием сил гравитации в плоскости .

Поперечный ветровой поток, воздействующий на провод вдоль оси 
со скоростью , вызывает отклонение и вибрацию провода с  относительно его статического положения. Обозначим перемещения провода вдоль осей ,  и  через , ,  соответственно, а угол закручивания провода – через . На рис.1 показаны положительные направления этих величин. Здесь же показаны действующие на провод компоненты аэродинамической силы , , направленные вдоль  и  соответственно,
и аэродинамический момент .

Пусть  – полное относительное удлинение провода, а  – сила его натяжения. Тогда по закону Гука при  имеем

.								(2)

При этом гирлянды изоляторов в узлах крепления 0, 1 отклоняются на углы ,  , определяющие, как показано на рис.2, узловые перемещения

, , ;		(3)

– длина гирлянды,  – расстояние от поверхности земли до точки крепления провода к гирлянде; .

Рис.2.	Параметры, определяющие пространственное положение гирлянды изоляторов;  – номер узла.

Продольную деформацию будем определять в виде квадратичной зависимости от поперечных перемещений в виде

,									(4)

где штрих обозначает производную соответствующей величины по x.

Пренебрегая продольными инерционными силами, получаем, что сила натяжения по длине провода постоянна, т.е. . Естественно считать, что жесткость провода на растяжение EF также вдоль провода постоянна. Поэтому из закона Гука следует, что деформация по длине провода также постоянна, т.е. .

В этом случае, интегрирование (4) по х даёт

,									(5)

Из (4) и (5) следует выражение для продольного перемещения в виде

,					(6)

Если считать, что углы наклона оси провода относительно координатных осей малы, то . Поэтому, как видно из (6), . Это справедливо при малых углах отклонения гирлянд от вертикали.

Упрощая (6) будем считать, что продольное перемещение определяется линейным выражением

.									(7)

Это позволяет учесть влияние отклонений гирлянд изоляторов на продольные перемещения провода.

В соответствии с методом Ритца, поперечные перемещения точек осевой линии провода и угол его закручивания будем представлять в виде конечных рядов по синусам в виде

(8)

В формулах (7)-(8) узловые перемещения , ,  () выражаются через углы наклонов гирлянд изоляторов ,  по формулам (3). Эти углы, а также коэффициенты разложений , ,  () представляют собой обобщенные координаты, подлежащие определению. Отметим, что выражения
для перемещений (8) учитывают не только угловые отклонения гирлянд,
но и умеренную разновысотность подвески провода на опорах над уровнем моря.

2. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ И КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ ПРОВОДА

Потенциальная энергия провода при его растяжении и кручении

,								(9)

где жесткости на растяжение  и кручение  считаются величинами постоянными в пределах пролета ВЛ. Подстановка (4), (7), (8) в (9)
и интегрирование по x приводит к выражению

,				(10)

где

(11)

Кинетическая энергия провода с постоянным по длине гололёдом определяется общим выражением

,				(12)

где  – погонная масса провода с гололёдом;  – координаты центра тяжести сечения провода с гололёдом в локальной координатной системе , жестко связанной с сечением (см. рис.3);  – радиус инерции сечения провода с гололёдом,  – погонный массовый момент инерции относительно оси жесткости провода.

ц.т.

провод

гололёд

Рис.3.	Сечение провода с гололёдом и связанная с ним локальная координатная система .

После подстановки (7), (8) в (12) и интегрирования по x, получаем

(13)

где , ,  () выражаются через углы наклонов гирлянд изоляторов ,  по формулам (3);  – момент инерции гирлянды относительно неподвижной точки крепления. Если i-я гирлянда моделируется стержнем с погонной массой , то .

3. ВИРТУАЛЬНАЯ РАБОТА РАСПРЕДЕЛЁННЫХ ПО ДЛИНЕ ПРОВОДА НАГРУЗОК

Вертикальное перемещение центра тяжести (ц.т.) сечения провода
с гололёдом . Вариация этого перемещения равна . При малых углах кручения имеем . С учётом этого допущения вариация гравитационной нагрузки

.						(14)

Виртуальная работа аэродинамических сил  и момента

.							(15)

Объединяя (14), (15), получаем суммарную виртуальную работу

.			(16)

На рис.4 показаны аэродинамические нагрузки, действующие
на колеблющийся провод.

Рис.4.	Составляющие угла атаки и аэродинамические силы при поперечном обтекании провода с гололёдом.

Подъемная сила , сила сопротивления  и момент , действующие
на единицу длины провода, в соответствии с квазистационарной теорией записываются в форме

.		(17)

Здесь  – угол атаки сечения провода, где  определяется
из условий равновесия начального (статического) состояния; угловое приращение, обусловленное движением провода, ; ; , ,  – аэродинамические коэффициенты сечения провода с гололёдом,  – диаметр провода,  – плотность воздушного потока.

Считая углы  и  малыми величинами, запишем линеаризованные выражения аэродинамических величин

(18)

где  – угол атаки неподвижного провода с гололёдом при обтекании его поперечным потоком со скоростью . Зависимости аэродинамических коэффициентов ,  и  от  получают из экспериментов.

С учётом (18) из (17) получим

(19)

Формулы (19) используются при вычислении вариации работы аэродинамических сил (17).

В рассмотренной формулировке задача весьма громоздка. В целях демонстрации решения упростим задачу, рассматривая далее колебания провода
с гололёдом, концы которого шарнирно закреплены на опорах и располагаются
на одной высоте (). В этом случае вариация работы распределённых нагрузок

,							(20)

где обобщенные силы

(21)

4. НЕЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ

Запишем уравнения аэроупругих колебаний провода с гололёдом в виде уравнений Лагранжа второго рода в обобщенных координатах

,

где потенциальная и кинетическая энергия даются соответственно выражениями (10), (13), обобщенны силы определяются (21).

Считая, как и прежде, что  в итоге имеем

(22)

где N даётся формулами (2), (11).

Уравнения (22) интегрируются численно при заданных начальных условиях. При этом если в некоторые промежутки времени оказывается, что  (12),
то необходимо положить .

Для оценки критической скорости флаттера провода с гололёдом используются линеаризованные уравнения.

Предположим, что мы имеем решение задачи о статическом равновесии провода в поле гравитационных и ветровых нагрузок. Решение, соответствующее такому состоянию, будем помечать верхним индексом «0». Для обозначения малых возмущений этого состояния, вызванных колебательным процессом, будем использовать индекс «1». Тогда

(23)

Линеаризованные уравнения для определения , ,  записываются
в виде

(24)

Здесь:

;

а выражения для ,  и  следуют из (21)

5. ЗАДАЧА О ДИНАМИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ

Полученные дифференциальные уравнения колебаний (24) сводятся
к системе однородных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка и записываются в матричном виде

где  – вектор искомых обобщенных координат возмущенного состояния;  – симметричные матрицы инерции и жесткости;  – матрицы аэродинамического демпфирования и аэродинамической жесткости.

Полагая , приходим к системе однородных алгебраических уравнений . Из условия равенства нулю определителя этой системы определяются комплексные собственных значений задачи для заданного значения скорости ветрового потока . Увеличивая  от некоторого начального состояния, строятся зависимости . Критическая скорость флаттера определяется из условия 
при смене знака одной из этих функций с отрицательного на положительный.

6. ПРИМЕР

Рассматривается сталеалюминиевый провод AC 550/71 с характеристиками: , , , , , , . Аэродинамические коэффициенты для поперечного сечения провода с гололёдом  взяты из [5].

В результате вычислений определена критическая скорость флаттера  с частотой колебаний . Предварительно были решена задача о статическом состоянии провода и определены начальные параметры: натяжение , угол закручивания , максимальные горизонтальные и вертикальные перемещения провода , .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получены общие уравнения колебаний провода с гололёдом в обобщенных координатах с нелинейностями упругих, инерционных и аэродинамических сил.

Следуя методу Ритца, поперечные перемещения и угол закручивания провода представляются в виде тригонометрических рядов, коэффициенты которых принимаются в качестве обобщенных координат задачи. Это позволяет исследовать влияние различных гармоник на динамическое поведение провода в целом.

Предлагаемый подход позволяет определять критическую скорость и частоту флаттера и моделировать закритическое поведение провода (галопирование). Подход допускает различные упрощения (линеаризация, квадратичные приближения) и легко обобщается на случай нескольких проводов, подвешенных на опорах многопролётных ВЛ с помощью гирлянд изоляторов.

### ЛИТЕРАТУРА

1.	Keutgen R. Galloping phenomena. A finite element approach. / Ph.D. Thesis. Collection des publiciations de la Faculté des Sciences. – Liège: Appliuées de l’Université de Liège, 1999. – No.191. – 202 р.

2.	Rawlins C.B. Numerical studies of the galloping stability of single conductors. Technical Paper No.30. – Spartanburg: Alcoa Conductor Products Company, 1993.

3.	Ванько В.И. Математическая модель пляски провода ЛЭП // Изв. вузов. Энергетика. – 1991. – №11. – С.36-42.

4.	Колебания проводов воздушных линий под воздействием ветра. / Учебно-справочное пособие. Часть 1. Усталостная прочность. Вибрация. / Под ред. Виноградова А.А. – М.: Изд-во ЗАО «Электросетьстройпроект», 2005. – 185 с.

5.	State of the art of conductor galloping. Cigre Technical Brochure 322. Task force B2.11.06. – Convenor Lilien, Jean-Louis, 2007 – 140 p.

6.	Шкапцов В.А. Методические указания по типовой защите от вибрации и субколебаний проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ. – М.: СПО «ОРГРЕС», 1991. – 68 с.

7.	Яковлев Л.В. Вибрация на воздушных линиях электропередачи и методы защиты проводов и грозозащитных тросов. – М.: НТФ ”Энергопрогресс”, 2000. – 76 с.

8.	Bishop R.E.D., Hassan A.Y. The lift and drag forces on a circular cylinder oscillating in a flowing fluid // Proceedings of the Royal Society of London. Ser. A. – 1964. – Vol.277. – P.51-75.

9.	Фельдштейн В.А., Рыжов С.В., Афанасьева О.Е., Фельдштейн И.В. Расчётное определение рациональной по условиям вибрации геометрии поддерживающего зажима спирального типа // Электрические станции. – 1998. – №1.– С.12-17.

10.	Ван-Дайк М. Альбом течений жидкости и газа. – М.: Мир, 1986. – 181 с.

11.	Lilien J.L., Snegovski D. Hurricane simulation on power transmission line /
Vth Cable Dynamics Symp., Proceedings. – Santa Margherita, 2003. – P.313-318.

12.	Lilien J.L., Snegovski D. Wake-induced vibration of power transmission line: Parametric study / 8th Conf. on Flow-Induced Vibration, Proceedings. – Paris, 2004. – P.421-425.

13.	Mair W.A., Maull D.J. Aerodynamic behaviour of bodies in the wake of other bodies // Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. Series A. – 1971. – N268. – P.425-437.

14.	Rawlins C.B. Fundamental concepts in the analysis of wake-induced oscillation of bundled conductor // IEEE Trans. PAS. – 1976. – Vol.95. – N4. – P.1377-1393.

15.	EPRI Transmission line reference book. Wind-induced Conductor motion. – Electric Power Research Institute: Final Report, November 2006.

16.	Den-Hartog J.P. Transmission line’s vibrations due to sleet // Transactions AIEE. – 1932. – Vol.51. – P.1074-1076.

17.	Danilin A.N., Shklyarchuk F.N., Lilien J.-L., Snegovskiy D.V., Vinogradov A.A., Djamanbayev M.A. Nonlinear aeroelastic vibrations and galloping of iced conductor lines under wind / 7th International Symposium on Cable Dynamics, Proceedings. – Austria, Vienna, December 2007. – P.129-134.

Поступила в редакцию 16 сентября 2013 года.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (код проекта 12-08-00577-а)

Сведения об авторах:

Данилин Александр Николаевич, д.ф.-м.н., проф., в.н.с., ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия; e-mail: andanilin@yandex.ru

Шклярчук Федор Николаевич, д.ф.-м.н., проф., гл.н.с., ФГБУН Институт прикладной механики РАН, г. Москва, Россия; e-mail: shklyarchuk@list.ru